800KW Описание технических параметров дизель-генераторной

常用720KW/900KVA

备用792KW/990KVA

Стандартная конфигурация генераторной установки

◆ 1. Дизельный двигатель марки SANY POWER（ 6WTAA35-G31)

◆ 2. Стандартный резервуар для охлаждающей воды с температурой окружающей среды 50 ℃

◆ 3. Зарядный генератор 24 В постоянного тока

◆ 4. Генератор: генератор с одним подшипником, изоляция класса H

◆ 5. Амортизатор

◆ 6. Сухой воздушный фильтр, топливный фильтр, масляный фильтр,

◆ 7. Автоматический выключатель на выходе генератора

◆ 8. Стандартная панель управления, плавающее зарядное устройство

◆ 9. Стартерная батарея 2×12 В постоянного тока и соединительный провод батареи

◆ 10. Комплект из колена дымоотвода, гофрированного амортизатора, фланца и глушителя

◆ 11. Случайное использование информации

Дополнительное устройство

генераторной установки

◆Нагреватель охлаждающей жидкости

◆Водомасляный сепаратор

◆Масляный обогреватель

◆Теплообменник - Система охлаждения водонапорной башни

◆ Бесшумный тип / тип трейлера

◆Стандартный тип контейнера

| Параметры генератора при разных уровнях напряжения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение (В) | Частота (Гц) | Фаза | фактор силы | Ток (А) | Резервная мощность (кВт/кВА) | Общая мощность (кВт/кВА) |
| 440/254 | 50 | 3 | 0,8 | 1310.4 | 880/1100 | 800/1000 |
| 415/240 | 50 | 3 | 0,8 | 1390.4 | 880/1100 | 800/1000 |
| 400/230 | 50 | 3 | 0,8 | 1444.8 | 880/1100 | 800/1000 |
| 380/220 | 50 | 3 | 0,8 | 1516.8 | 880/1100 | 800/1000 |
| Мощность в режиме ожидания: относится к непрерывной рабочей мощности при изменяющихся условиях нагрузки, допускающей перегрузку 10% в течение 1 часа каждые 12 часов; Обычно используемая мощность: относится к непрерывной рабочей мощности при изменяющихся условиях нагрузки в аварийном состоянии; Зависимость между мощностью двигателя и высотой: высота выше 1500 метров, и мощность будет уменьшаться на 5 % на каждые 300 метров увеличения. |  |  |  |  |  |  |

Описание работы дизельного двигателя

◆ Модель: SANY POWER 6WTAA35-G31

◆ Четыре клапана на цилиндр, топливная система может быть оснащена механическим насосом с электронной регулировкой скорости и насосом с электронным блоком управления,

Эффективно улучшают сгорание и выбросы, работают плавно и экономично.

◆ Корпус машины портального типа, ребра жесткости распределены разумно, вся машина имеет хорошую жесткость и компактную конструкцию.

Небольшая вибрация и низкий уровень шума.

◆ Раздельная конструкция распределительного вала обеспечивает точное управление клапаном и временем впрыска топлива, оптимизированное

Уникальный профиль кулачка снижает ударные нагрузки и повышает надежность и долговечность.

◆ Оснащен электрическим подкачивающим насосом для автоматического включения подкачивающего насоса при запуске.

◆ Соблюдайте национальные стандарты выбросов T3 для внедорожной техники;

◆ Серия W разработана компанией Shanghai Diesel Co., Ltd. для удовлетворения потребностей рынка генераторных установок в высокой мощности.

Недавно разработанные и тщательно изготовленные продукты, все виды технических показателей достигли текущего международного уровня.

продвинутый уровень.

Описание производительности генератора

◆ Дополнительные бренды: SANY POWER, Wuxi Stanford, Shanghai Marathon,  Wuxi Faraday и т. д.

◆ Мощность: 800кВт

◆ Все медные бесщеточные, один подшипник

◆Изоляция класса H

◆Стандартный уровень защиты IP21-23

◆Система охлаждения

◆Обмотка статора пропитана, а поверхность покрыта влагостойкой эпоксидной изоляционной краской

◆Возбудитель переменного тока, роторный выпрямительный блок

◆Ротор и возбудитель обработаны термостойкой краской из изоляционной смолы,

Больше подходит для использования в суровых условиях

◆Динамический баланс ротора соответствует стандарту BS5625 2.5.

◆Усовершенствованный подшипник с длительным сроком службы

| Технические параметры двигателя |  |
| --- | --- |
| Производитель/Модель | SANY POWER 6WTAA35-G31 |
| система впуска | с турбонаддувом |
| Ингаляционный метод | с турбонаддувом |
| количество цилиндров | Рядный 6-цилиндровый, четырехтактный |
| Отверстие x ход мм | 186×215 (мм) |
| смещение | 35л |
| коэффициент сжатия | 15:1 |
| Номинальная мощность/скорость кВт/об/мин | 880/1500 |
| 1 час мощность/скорость кВт/об/мин | 968/1500 |
| Минимальный расход топлива (л/кВт.ч) | 189 |
| Охлаждающая жидкость л | 269 |
| Объем смазочного масла л | 100 |
| Расход масла г/кВт.ч | ≤0,5 |
| метод запуска | электрический старт |
| Предельный уровень шума Lp дБ(А) | ≤103 |
| эмиссия | Т3 |

| Технические параметры генератора |  |
| --- | --- |
| Основная информация: Продукция соответствует стандартам GB755, BS5000, VDE0530, NEMAMG1-22, IEC34-1, CSA22.2 и AS1359. |  |
| власть | 720кВт |
| Фаза | 3 |
| Электропроводка | Трехфазная четырехпроводная, Y-образная обмотка |
| Количество подшипников | 1 |
| фактор силы | 0,8 |
| степень защиты | IP2 2 |
| Требования к высоте | ≤1000 м |
| Метод возбуждения | Бесщеточное самовозбуждение |
| Класс изоляции/класс повышения температуры | Ч/Ч |
| Фактор влияния телефона TIF | <50 |
| Коэффициент телефонных гармоник THF | <2% |
| ток удержания короткого замыкания | 300% In, 10 секунд |
| Мощность генератора | 1000 кВА _ |
| Напряжение | 400В |

| Параметры агрегата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип устройства |  |  | SP-800SC |  |
| Номинальная мощность (кВт) |  |  | 800кВт _ |  |
| Номинальный ток ( А ) |  |  | 1444.8A |  |
| Номинальное напряжение ( В ) |  |  | 400/230V |  |
| Частота ( Гц ) |  |  | 50Hz |  |
| горючее |  |  | 0# дизель |  |
| параметр производительности |  |  | единица | рабочий предел |
| Напряжение | Стабильное отклонение напряжения δUст |  | % | ≤±1% |
|  | переходное отклонение напряжения | Внезапное снижение 100% нагрузки δU+dyn | % | ≤+20% |
|  |  | Внезапная нагрузка δU－dyn | % | ≤-15% |
|  | время восстановления напряжения |  | с | ≤5 |
|  | Несимметрия напряжения δU |  | % | 1% |
|  | Диапазон регулировки напряжения холостого хода |  | % | 95～105% |
| частота | Падение частоты δfст |  | % | ≤2% |
|  | Полоса частот устойчивого состояния βf |  | % | ≤0,5% |
|  | переходная девиация частоты | Внезапное снижение 100% нагрузки δf+dyn | % | ≤+12% |
|  |  | Внезапная нагрузка δf--dyn | % | ≤-10% |
|  | время восстановления частоты |  | с | ≤3 |
| Напряжение | Стабильное отклонение напряжения дельта Усть |  | % | ≤±1% |

|  |  | длина (мм) | ширина (мм) |  | высота (мм) |  | Вес (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры и вес устройства (упаковка) |  | 4200 | 1650 |  | 2200 |  | 6800 |
| длина (мм) | ширина (мм) |  |  | высота (мм) |  | Вес (кг) |  |
| 6058 | 2438 |  |  | 2896 |  | 11330 |  |
| Некоторые опции могут не подходить для всей серии генераторных установок. Для получения подробной информации обратитесь в отдел разработки приложений Spear или к лицу, ответственному за этот проект. |  |  |  |  |  |  |  |

Интеллектуальная система управления установкой

HGM6110 — это микропроцессорный контроллер генераторной установки, производимый всемирно известным поставщиком модулей управления судами и электростанциями. Контроллер содержит все необходимые функции для защиты и управления дизель-генераторной установкой, он содержит трехфазные измерительные цепи, а все значения и аварийные сигналы могут быть представлены на панели светодиодного дисплея. HGM6110 имеет следующие функции и приложения:

рабочий режим

Функция и применение

及应用

◆Режим автозапуска при сбое сетевого питания

◆Островной режим работы

◆ Автоматический запуск/остановка двигателя

◆ Защита двигателя

◆ Защита генератора

◆ Управление переключением

◆ Автоматический отказ основной сети

Защитная функция

◆ Защита от обратной мощности

◆ Защита от перегрузки

◆ защита от перегрузки по току

◆ Защита от перенапряжения/понижения напряжения

◆ Защита от повышенной/пониженной частоты

◆ Защита шин от перенапряжения/понижения напряжения

◆ Защита шин от повышения/понижения частоты

◆ Защита от высокой температуры воды

◆ Защита от сигнализации низкого давления масла

Конфигурация входа и выхода

◆ Защита от превышения скорости

◆ 8-позиционный редактируемый вход переключателя

◆ 8 редактируемых релейных выходов

◆ 1 выход датчика скорости

Примечание : Вышеупомянутое содержимое является параметрами системы управления Zhongzhi.Если выбраны системы управления других марок, технические характеристики фактически используемой системы управления имеют преимущественную силу .