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800KW Описание технических параметров дизель-генераторной







常用720KW/900KVA
备用792KW/990KVA


Стандартная конфигурация генераторной установки




	   
◆ 1. Дизельный двигатель марки SANY POWER（ 6WTAA35-G31) 
◆ 2. Стандартный резервуар для охлаждающей воды с температурой окружающей среды 50 ℃ 
◆ 3. Зарядный генератор 24 В постоянного тока                       
◆ 4. Генератор: генератор с одним подшипником, изоляция класса H       
◆ 5. Амортизатор                                 
◆ 6. Сухой воздушный фильтр, топливный фильтр, масляный фильтр,  
◆ 7. Автоматический выключатель на выходе генератора                      
◆ 8. Стандартная панель управления, плавающее зарядное устройство                   
◆ 9. Стартерная батарея 2×12 В постоянного тока и соединительный провод батареи         
◆ 10. Комплект из колена дымоотвода, гофрированного амортизатора, фланца и глушителя           [image: 上海锡柴]

◆ 11. Случайное использование информации


Дополнительное устройство 
генераторной установки

◆Нагреватель охлаждающей жидкости   
◆Водомасляный сепаратор        
◆Масляный обогреватель
◆Теплообменник - Система охлаждения водонапорной башни
◆ Бесшумный тип / тип трейлера  
◆Стандартный тип контейнера
	Параметры генератора при разных уровнях напряжения


	Напряжение (В)
	Частота (Гц)
	Фаза
	фактор силы
	Ток (А)
	Резервная мощность (кВт/кВА)
	Общая мощность (кВт/кВА)

	440/254
	50
	3
	0,8
	1310.4
	880/1100
	800/1000

	415/240
	50
	3
	0,8
	1390.4
	880/1100
	800/1000

	400/230
	50
	3
	0,8
	1444.8
	880/1100
	800/1000

	380/220
	50
	3
	0,8
	1516.8
	880/1100
	800/1000

	Мощность в режиме ожидания: относится к непрерывной рабочей мощности при изменяющихся условиях нагрузки, допускающей перегрузку 10% в течение 1 часа каждые 12 часов;
Обычно используемая мощность: относится к непрерывной рабочей мощности при изменяющихся условиях нагрузки в аварийном состоянии;
Зависимость между мощностью двигателя и высотой: высота выше 1500 метров, и мощность будет уменьшаться на 5 % на каждые 300 метров увеличения.




Описание работы дизельного двигателя




◆ Модель: SANY POWER 6WTAA35-G31
◆ Четыре клапана на цилиндр, топливная система может быть оснащена механическим насосом с электронной регулировкой скорости и насосом с электронным блоком управления,
Эффективно улучшают сгорание и выбросы, работают плавно и экономично.
◆ Корпус машины портального типа, ребра жесткости распределены разумно, вся машина имеет хорошую жесткость и компактную конструкцию.
Небольшая вибрация и низкий уровень шума.
◆ Раздельная конструкция распределительного вала обеспечивает точное управление клапаном и временем впрыска топлива, оптимизированное
Уникальный профиль кулачка снижает ударные нагрузки и повышает надежность и долговечность.
◆ Оснащен электрическим подкачивающим насосом для автоматического включения подкачивающего насоса при запуске.
◆ Соблюдайте национальные стандарты выбросов T3 для внедорожной техники;
◆ Серия W разработана компанией Shanghai Diesel Co., Ltd. для удовлетворения потребностей рынка генераторных установок в высокой мощности.
Недавно разработанные и тщательно изготовленные продукты, все виды технических показателей достигли текущего международного уровня.
продвинутый уровень.



Описание производительности генератора






◆ Дополнительные бренды: SANY POWER, Wuxi Stanford, Shanghai Marathon,  Wuxi Faraday и т. д.
◆ Мощность: 800кВт[image: ][image: ]

◆ Все медные бесщеточные, один подшипник
◆Изоляция класса H
◆Стандартный уровень защиты IP21-23
◆Система охлаждения
◆Обмотка статора пропитана, а поверхность покрыта влагостойкой эпоксидной изоляционной краской
◆Возбудитель переменного тока, роторный выпрямительный блок
◆Ротор и возбудитель обработаны термостойкой краской из изоляционной смолы,
Больше подходит для использования в суровых условиях
◆Динамический баланс ротора соответствует стандарту BS5625 2.5.
◆Усовершенствованный подшипник с длительным сроком службы


	Технические параметры двигателя


	Производитель/Модель
	SANY POWER 6WTAA35-G31

	система впуска
	с турбонаддувом

	Ингаляционный метод
	с турбонаддувом

	количество цилиндров
	Рядный 6-цилиндровый, четырехтактный

	Отверстие x ход мм
	186×215 (мм)

	смещение
	35л

	коэффициент сжатия
	15:1

	Номинальная мощность/скорость кВт/об/мин
	880/1500

	1 час мощность/скорость кВт/об/мин
	968/1500

	Минимальный расход топлива (л/кВт.ч)
	189

	Охлаждающая жидкость л
	269

	Объем смазочного масла л
	100

	Расход масла г/кВт.ч
	≤0,5

	метод запуска
	электрический старт

	Предельный уровень шума Lp дБ(А)
	≤103

	эмиссия
	Т3


	Технические параметры генератора


	Основная информация:
Продукция соответствует стандартам GB755, BS5000, VDE0530, NEMAMG1-22, IEC34-1, CSA22.2 и AS1359.

	власть
	720кВт

	Фаза
	3

	Электропроводка
	Трехфазная четырехпроводная, Y-образная обмотка

	Количество подшипников
	1

	фактор силы
	0,8

	степень защиты
	IP2 2

	Требования к высоте
	≤1000 м

	Метод возбуждения
	Бесщеточное самовозбуждение

	Класс изоляции/класс повышения температуры
	Ч/Ч

	Фактор влияния телефона TIF
	<50

	Коэффициент телефонных гармоник THF
	<2%

	ток удержания короткого замыкания
	300% In, 10 секунд

	Мощность генератора
	1000 кВА _

	Напряжение
	400В




	Параметры агрегата


	Тип устройства
	SP-800SC

	Номинальная мощность (кВт)
	800кВт _

	Номинальный ток ( А )
	1444.8A

	Номинальное напряжение ( В )
	400/230V

	Частота ( Гц )
	50Hz

	горючее
	0# дизель

	параметр производительности
	единица
	рабочий предел

	Напряжение
	Стабильное отклонение напряжения δUст
	%
	≤±1%

	
	переходное отклонение напряжения
	Внезапное снижение 100% нагрузки δU+dyn
	%
	≤+20%

	
	
	Внезапная нагрузка δU－dyn
	%
	≤-15%

	
	время восстановления напряжения
	с
	≤5

	
	Несимметрия напряжения δU 
	%
	1%

	
	Диапазон регулировки напряжения холостого хода
	%
	95～105%

	частота
	Падение частоты δfст
	%
	≤2%

	
	Полоса частот устойчивого состояния βf
	%
	≤0,5%

	
	переходная девиация частоты
	Внезапное снижение 100% нагрузки δf+dyn
	%
	≤+12%

	
	
	Внезапная нагрузка δf--dyn
	%
	≤-10%

	
	время восстановления частоты
	с
	≤3

	Напряжение
	Стабильное отклонение напряжения дельта Усть
	%
	≤±1%


	
	длина (мм)
	ширина (мм)
	высота (мм)
	Вес (кг)

	Размеры и вес устройства (упаковка)
	4200
	1650
	2200
	6800

	[image: ]

	длина (мм)
	ширина (мм)
	высота (мм)
	Вес (кг)

	6058
	2438
	2896
	11330

	[image: ]

	Некоторые опции могут не подходить для всей серии генераторных установок. Для получения подробной информации обратитесь в отдел разработки приложений Spear или к лицу, ответственному за этот проект.







Интеллектуальная система управления установкой




HGM6110 — это микропроцессорный контроллер генераторной установки, производимый всемирно известным поставщиком модулей управления судами и электростанциями. Контроллер содержит все необходимые функции для защиты и управления дизель-генераторной установкой, он содержит трехфазные измерительные цепи, а все значения и аварийные сигналы могут быть представлены на панели светодиодного дисплея. HGM6110 имеет следующие функции и приложения:
рабочий режим


Функция и применение

及应用


	                     
◆ Автоматический запуск/остановка двигателя                           ◆Режим автозапуска при сбое сетевого питания
◆Островной режим работы







◆ Защита двигателя
◆ Защита генератора
◆ Управление переключением
◆ Автоматический отказ основной сети
Защитная функция







◆ Защита от обратной мощности                    [image: ]

◆ Защита от перегрузки
◆ защита от перегрузки по току
◆ Защита от перенапряжения/понижения напряжения
◆ Защита от повышенной/пониженной частоты
◆ Защита шин от перенапряжения/понижения напряжения
◆ Защита шин от повышения/понижения частоты
◆ Защита от высокой температуры воды
◆ Защита от сигнализации низкого давления масла
◆ Защита от превышения скоростиКонфигурация входа и выхода








◆ 8-позиционный редактируемый вход переключателя
◆ 8 редактируемых релейных выходов
◆ 1 выход датчика скорости

Примечание : Вышеупомянутое содержимое является параметрами системы управления Zhongzhi.Если выбраны системы управления других марок, технические характеристики фактически используемой системы управления имеют преимущественную силу .
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