Модель：XCGF-250                             250KW/1500rpm/50HZ

99876

| Стандартная конфигурация генераторной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ● Двигатель: POWER STATION XC279LK |  |  |  |  | ● Генератор: генератор с одним подшипником, изоляция класса H. |  |  |  |  |  |  |
| ● Стандартная панель управления |  |  |  |  | ● Радиатор резервуара для воды 50 ℃, охлаждающий вентилятор, с защитной крышкой вентилятора |  |  |  |  |  |  |
| ● Воздушный фильтр, топливный фильтр, масляный фильтр |  |  |  |  | ● Общее шасси и амортизаторы |  |  |  |  |  |  |
| ● Зарядный генератор 24 В |  |  |  |  | ● Выхлопные сильфоны, выхлопные колена, промышленные глушители и стандартные детали для соединения |  |  |  |  |  |  |
| ● Автоматический выключатель на выходе генерации |  |  |  |  | ● Случайные данные об использовании |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная конфигурация генераторной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нагреватель охлаждающей жидкости |  |  |  |  | Водоотделитель |  |  |  |  |  |  |
| масляный нагреватель |  |  |  |  | Автоматический переключатель резерва/АВР |  |  |  |  |  |  |
| Бесшумный тип/тип прицепа |  |  |  |  | стандартный контейнер |  |  |  |  |  |  |
| Необслуживаемая свинцово-кислотная батарея и соединительный кабель батареи |  |  |  |  | Дневной топливный бак |  |  |  |  |  |  |
| Модель：XCGF-250 250KW/1500rpm/50HZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры генератора при разных уровнях напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение (В) | Частота (Гц) | Фаза |  | фактор силы |  | Ток (А) |  | Резервная мощность (кВт/кВА) |  |  | Общая мощность (кВт/кВА) |
| 440/254 | 50 | 3 |  | 0,8 |  | 410 |  | 275/343,75 |  |  | 250/312,5 |
| 415/240 | 50 | 3 |  | 0,8 |  | 437,5 |  | 275/343,75 |  |  | 250/312,5 |
| 400/230 | 50 | 3 |  | 0,8 |  | 450 |  | 275/343,75 |  |  | 250/312,5 |
| 380/220 | 50 | 3 |  | 0,8 |  | 475 |  | 275/343,75 |  |  | 250/312,5 |
| Мощность в режиме ожидания: относится к непрерывной рабочей мощности при изменяющихся условиях нагрузки, допускающей перегрузку 10% в течение 1 часа каждые 12 часов; Обычно используемая мощность: относится к непрерывной рабочей мощности при изменяющихся условиях нагрузки в аварийном состоянии; Зависимость между мощностью двигателя и высотой: высота выше 1500 метров, и мощность будет уменьшаться на 5 % на каждые 300 метров увеличения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обязательство по продажам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Все продукты, предоставляемые компанией, являются совершенно новыми продуктами, и каждая единица прошла строгий заводской контроль. Гарантийный срок изделия составляет один год с момента завершения ввода в эксплуатацию или 1500 часов совокупной эксплуатации , или 15 месяцев с момента отгрузки пользователю (т. е. длительной неустановки и использования), в зависимости от того, что наступит раньше. Обслуживание и аксессуары для продуктов Sproal можно получить у дистрибьюторов или в штаб-квартире корпорации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель：XCGF-250 250KW/1500rpm/50HZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные параметры генераторной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель МОДЕЛЬ |  |  | XCGF-250 |  |  |  | Напряжение |  | 400В/230В |  |  |
| Мощность/емкость в режиме ожидания |  |  | 275кВт/343,75кВА |  |  |  | частота |  | 50 Гц |  |  |
| Общая мощность/емкость |  |  | 250кВт/312,5кВА |  |  |  | Скорость вращения |  | 1500р/мин |  |  |
| Технические параметры двигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производитель/Модель |  |  | POWER STATION XC279LK |  |  |  | изображение является только ссылкой |  |  |  |  |
| резервная мощность |  |  | 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| форма |  |  | Вертикальный, рядный, с водяным охлаждением, четырехтактный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ингаляционный метод |  |  | с турбонаддувом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество цилиндров |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отверстие x ход мм |  |  | 1 26 × 1 3 5 (мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| смещение |  |  | 9,726 л |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коэффициент сжатия |  |  | 17:1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100% ( основная мощность ) расход топлива (л/кВт.ч) |  |  | 65,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем масла л |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охлаждающая жидкость л |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение двигателя к топливу% |  |  | ≤0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| метод запуска |  |  | Электрический старт DC24V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель：XCGF-250 250KW/1500rpm/50HZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические параметры генератора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производитель/Модель |  |  | POWER STATION/TFW-250 |  |  |  | изображение является только ссылкой |  |  |  |  |
| Фаза |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электропроводка |  |  | Трехфазная четырехпроводная, Y-образная обмотка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фактор силы |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| степень защиты |  |  | IP23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метод возбуждения |  |  | Бесщеточное самовозбуждение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс изоляции/класс повышения температуры |  |  | H/H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактор влияния телефона TIF |  |  | <50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент телефонных гармоник THF |  |  | <2% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность генератора |  |  | 312,5 кВА _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение |  |  | 400В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель：XCGF-250 250KW/1500rpm/50HZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Жидкокристаллический дисплей LCD 132x64, с подсветкой, отображение на четырех языках (упрощенный китайский, английский, испанский и русский), управление сенсорными кнопками; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Используются силиконовые панели и кнопки, которые обладают сильной способностью адаптироваться к высоким и низким температурам окружающей среды; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. С функциями защиты от перенапряжения, пониженного напряжения, перегрузки по частоте, пониженной частоты и перегрузки по току; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Функции управления и защиты: реализовать автоматический пуск/останов дизель-генераторных установок, закрытие и размыкание (переключение ATS), а также совершенные функции отображения неисправностей и защиты; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Соберите и отобразите трехфазное напряжение сети/генератора, трехфазный ток, параметры частоты и мощности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. С интерфейсом связи RS485 функция «три удаленных» может быть реализована с использованием протокола MODBUS; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: Вышеупомянутое содержание является параметрами системы управления SANY POWER.Если выбраны другие марки систем управления, технические характеристики фактически используемой системы управления имеют преимущественную силу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель：XCGF-250 250KW/1500rpm/50HZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер генераторной установки (глушитель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина 3900 (мм) |  |  | Ширина 1150 (мм) |  |  |  | Высота 2000 (мм) |  |  | Вес 3350 (кг) |  |
| Размер генераторной установки (открытая рама) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина 2950 (мм) |  |  | Ширина 1050 (мм) |  |  |  | Высота 1750 (мм) |  |  | Вес 2350 (кг) |  |

Контактная информация:

Тел.: +99894 608 55 11     +99895 977 99 69    +99895 988 99 69

Сайт:  www.seer-power.uz