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	Стандартная конфигурация генераторной установки

	● Двигатель: POWER STATION XC4105
	● Генератор: генератор с одним подшипником, изоляция класса H.

	● Стандартная панель управления
	● Радиатор резервуара для воды 50 ℃, охлаждающий вентилятор, с защитной крышкой вентилятора

	● Воздушный фильтр, топливный фильтр, масляный фильтр
	● Общее шасси и амортизаторы

	● Зарядный генератор 24 В
	● Выхлопные сильфоны, выхлопные колена, промышленные глушители и стандартные детали для соединения

	● Автоматический выключатель на выходе генерации
	● Случайные данные об использовании

	Дополнительная конфигурация генераторной установки

	нагреватель охлаждающей жидкости
	Водоотделитель

	масляный нагреватель
	Автоматический переключатель резерва/АВР

	Бесшумный тип/тип прицепа
	стандартный контейнер

	Необслуживаемая свинцово-кислотная батарея и соединительный кабель батареи
	Дневной топливный бак
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	Параметры генератора при разных уровнях напряжения


	Напряжение (В)
	Частота (Гц)
	Фаза
	фактор силы
	Ток (А)
	Резервная мощность (кВт/кВА)
	Общая мощность (кВт/кВА)

	440/254
	50
	3
	0,8
	82
	55/68,75
	50/62,5

	415/240
	50
	3
	0,8
	87,5
	55/68,75
	50/62,5

	400/230
	50
	3
	0,8
	90
	55/68,75
	50/62,5

	380/220
	50
	3
	0,8
	95
	55/68,75
	50/62,5

	Мощность в режиме ожидания: относится к непрерывной рабочей мощности при изменяющихся условиях нагрузки, допускающей перегрузку 10% в течение 1 часа каждые 12 часов;
Обычно используемая мощность: относится к непрерывной рабочей мощности при изменяющихся условиях нагрузки в аварийном состоянии;
Зависимость между мощностью двигателя и высотой: высота выше 1500 метров, и мощность будет уменьшаться на 5 % на каждые 300 метров увеличения.


	обязательство по продажам

	
Все продукты, предоставляемые компанией, являются совершенно новыми продуктами, и каждая единица прошла строгий заводской контроль. Гарантийный срок изделия составляет один год с момента завершения ввода в эксплуатацию или 1500 часов совокупной эксплуатации , или 15 месяцев с момента отгрузки пользователю (т. е. длительной неустановки и использования), в зависимости от того, что наступит раньше. Обслуживание и аксессуары для продуктов Sproal можно получить у дистрибьюторов или в штаб-квартире корпорации.
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	Основные параметры генераторной установки

	Модель МОДЕЛЬ
	XCGF-50
	Напряжение
	400В/230В

	Мощность/емкость в режиме ожидания
	55кВт/68.75кВА
	частота
	50 Гц

	Общая мощность/емкость
	50кВт/62,5кВА
	Скорость вращения
	1500р/мин

	Технические параметры двигателя

	Производитель/Модель
	POWER STATION XC4105
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изображение является только ссылкой

	резервная мощность
	55
	

	форма
	Вертикальный, рядный, с водяным охлаждением, четырехтактный
	

	Ингаляционный метод
	с турбонаддувом
	

	количество цилиндров
	4
	

	Отверстие x ход мм
	105×115 (мм)
	

	смещение
	3,985 л
	

	коэффициент сжатия
	17:1
	

	100% ( основная мощность ) расход топлива (л/кВт.ч)
	13,95
	

	Общий объем масла л
	16
	

	Охлаждающая жидкость л
	двадцать четыре
	

	Отношение двигателя к топливу%
	≤0,1
	

	метод запуска
	Электрический старт DC24V
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	Технические параметры генератора

	Производитель/Модель
	POWER STATION/TFW-50
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изображение является только ссылкой

	Фаза
	3
	

	Электропроводка
	Трехфазная четырехпроводная, Y-образная обмотка
	

	фактор силы
	0,8
	

	степень защиты
	IP23
	

	Метод возбуждения
	Бесщеточное самовозбуждение
	

	Класс изоляции/класс повышения температуры
	H/H
	

	Фактор влияния телефона TIF
	<50
	

	Коэффициент телефонных гармоник THF
	<2%
	

	Мощность генератора
	62. 5кВА
	

	Напряжение
	400В
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	Система контроля

	1. Жидкокристаллический дисплей LCD 132x64, с подсветкой, отображение на четырех языках (упрощенный китайский, английский, испанский и русский), управление сенсорными кнопками;
	[image: 837c5d78890e91b3cfde41ab56c6505]

	2. Используются силиконовые панели и кнопки, которые обладают сильной способностью адаптироваться к высоким и низким температурам окружающей среды;
	

	3. С функциями защиты от перенапряжения, пониженного напряжения, перегрузки по частоте, пониженной частоты и перегрузки по току;
	

	4. Функции управления и защиты: реализовать автоматический пуск/останов дизель-генераторных установок, закрытие и размыкание (переключение ATS), а также совершенные функции отображения неисправностей и защиты;
	

	5. Соберите и отобразите трехфазное напряжение сети/генератора, трехфазный ток, параметры частоты и мощности;
	

	6. С интерфейсом связи RS485 функция «три удаленных» может быть реализована с использованием протокола MODBUS;
	

	Примечание: Вышеупомянутое содержание является параметрами системы управления SANY POWER.Если выбраны другие марки систем управления, технические характеристики фактически используемой системы управления имеют преимущественную силу.
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	Размер генераторной установки (глушитель)

	Длина 2300 (мм)
	Ширина 960 (мм)
	Высота 1250 (мм)
	Вес 1100 (кг)
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	Размер генераторной установки (открытая рама)

	Длина 1800 (мм)
	Ширина 720 (мм)
	Высота 1100 (мм)
	Вес850 (кг)
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Контактная информация:
Тел.: +99894 608 55 11     +99895 977 99 69    +99895 988 99 69 
Сайт:  www.seer-power.uz 
[bookmark: _GoBack]
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
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